Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nazwa:  Adaptacja części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45000000-7  – Roboty Budowlane

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45262522-6 – Roboty murarskie

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 – Pokrycie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Zamawiający:

Adres obiektu: 				08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

Nazwa i adres zamawiającego: 		Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  Spółka z o.o.

Program został opracowany  przez:	Dział Eksploatacyjny

Data:  październik 2017r.

Część opisowa

programu funkcjonalno-użytkowego

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych: wodno–kanalizacyjnych, elektrycznych  w części  budynku  C i A - niski parter w związku z adaptacją pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Kontraktów Medycznych i Analiz.

### I. Zamówienie obejmuje:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych zgodnie z załączoną koncepcją szatni.

### II. Charakterystyczne  parametry określające  wielkość zadania:

| nr | nazwa pomieszczenia | pow. m² |
| --- | --- | --- |
| 01 | Korytarz | - |
| 02 | Korytarz | 42,0 |
| 10 | Korytarz | 7,8 |
| 09 | Korytarz | 18,5 |
| 12 | wc | 4,2 |
| 08 | archiwum | 23,3 |
| 07 | p. biurowy - rozliczenia | 39,7 |
| 06 | p. biurowy - kierownik | 15,1 |
| 05 | archiwum | 44,3 |
| 03 | p. biurowy – archiwum i statystyka | 32,2 |
| 04 | Korytarz | 13,2 |
| RAZEM |  | 240,3 |

Powierzchnia użytkowa  pomieszczeń  przeznaczonych do remontu  240,3 m2,

### III . Zakres  prac  do  wykonania:

1.1. Roboty budowlane w tym:

- Rozbiórkowe,

- Murarskie,

- Tynkarskie,

- Malarskie,

- Posadzkarskie,

- Wymiana stolarki okiennej,

- Wymiana  stolarki drzwiowej,

- Wymiana sufitu podwieszanego.

1.2 Roboty instalacyjne elektryczne w tym:

-   Wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego  oraz  p.poż

-   Wymiana części  opraw  oświetleniowych na nowe ze źródłem LED,

1.3. Roboty instalacyjne  wodno  – kanalizacyjne  w tym:

-     Przebudowa części instalacji wodno-kanalizacyjnej

-    Instalacja armatury sanitarnej.

### IV. Materiały

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

- Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną.

- Ustawą o wyrobach budowlanych

### V. Architektura i wykończenie pomieszczeń

- Opis wykończenia  pomieszczeń.

- Korytarze – 02, 09,10

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych posadzek

- rozbiórka wyznaczonych w załączniku ścianek działowych

- wzniesienie wyznaczonych w załączniku ścianek działowych (systemowe G-K lub bloczki z betonu lekkiego) i wykończenie ich tynkiem gipsowym

- należy ujednolicić poziomy posadzek w poszczególnych pomieszczeniach

- w korytarzu 02 demontaż okna kasowego i zabudowanie otworu płytą G-K

- wygładzenie ścian i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- wymiana stolarki drzwiowej w ciągu korytarzowym

- wymiana na nowe drzwiczek do szachtu

- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych z płyt z wełny mineralnej typu Armstrong z uwzględnieniem połączenia z obecnymi sufitami na końcu zakresu prac

- oświetlenie systemowe (lampy sufitowe wpuszczane dostosowane do źródeł światła LED) – natężenie oświetlenia 100lx

- montaż instalacji p.poż wg oddzielnego opracowania (opracowanie instalacji p.poż po stronie wykonawcy)

- wykończenie warstw posadzkowych wykładziną PVC – uwzględniając połączenia z obecnymi posadzkami na końcach zakresu prac, kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym

- połączenie ścian z podłogami we wszystkich pomieszczeniach powinno zostać wykonane w sposób, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

- wykończenie narożników ościeży wejścia do dźwigu osobowego – z blachy stalowej kwasoodpornej – sposób wykończenia narożników analogiczny do istniejących przy dźwigach osobowych w budynku E poziom -1

- rozmieszczenie czujek ruchu zgodnie z rozkładem pomieszczeń

- w korytarzu 09 przeprowadzić 2 linie LAN – dla drukarki i dla sieci wifi

- Pomieszczenia biurowe i archiwa (pom. 05, 06, 07, 08)

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych posadzkowych i ściennych

- wykonanie instalacji elektrycznej odpowiednio do wyposażenia pomieszczeń na rysunku załącznika

- w pomieszczeniach 07 i 06 montaż umywalek z bateriami oraz ułożenie fartuchów z płytek ściennych (kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym)

- rozprowadzenie sieci LAN - 2 linie LAN na przewidziane stanowisko pracy, w pomieszczeniu kierownika – 4 linie

- uzupełnienie ubytków w tynkach i wygładzenie ścian i sufitów

- montaż nowych kratek wentylacyjnych i osprzętu elektrycznego (gniazda)

- wygładzenie ścian i sufitów i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- wykończenie warstw posadzkowych wykładziną PVC  - kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym

- połączenie ścian z podłogami we wszystkich pomieszczeniach powinno zostać wykonane w sposób, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

- montaż lamp sufitowych (lampy pochodzące z demontażu przed przeprowadzeniem prac)

- rozmieszczenie czujek ruchu zgodnie z układem pomieszczenia

- Pomieszczenia sanitarne  (pom. 12)

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych posadzkowych i ściennych

- przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej

- wykonanie instalacji elektrycznej odpowiednio do wyposażenia pomieszczeń na rysunku załącznika

- uzupełnienie ubytków w tynkach i wygładzenie ścian i sufitów

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wysokości 2m - kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym

- montaż nowych kratek wentylacyjnych i osprzętu elektrycznego (gniazda)

- wygładzenie ścian i sufitów i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych o antypoślizgowości nie niższej niż R10 - kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym

- biały montaż zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

- montaż lamp sufitowych (lampy pochodzące z demontażu przed przeprowadzeniem prac)

- Korytarz 01

- Rozbiórka obudowy z płyty G-K

- Wycięcie instalacji znajdujących się za obudową

- montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong w miejscu rozebranej obudowy z uwzględnieniem połączenia z obecnym sufitem

- wykończenie warstw posadzkowych  w miejscu rozebranej obudowy wykładziną PVC – uwzględniając połączenia z obecnymi posadzkami, kolorystyka i wykończenie dostosowane do obecnej wykładziny w korytarzu

- wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego (pom. 13), montaż drzwi pożarowych EI60

- wygładzenie ścian i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- wykończenie ściany korytarza podwójnym (na 2 wysokościach) odbojem liniowym na całej długości

- wymiana zaznaczonych w załączniku drzwi z 90 na 140cm

- wprowadzenie otworu drzwiowego i montaż drzwi 60/200 w miejscu zaznaczonym w załączniku

- Pomieszczenie biurowe – archiwum i statystyka (pom. 03)

- wygładzenie ścian i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- rozprowadzenie sieci LAN - 2 linie LAN na przewidziane stanowisko pracy, oraz jedną dodatkową w pomieszczeniu dla drukarki

- wymiana stolarki okiennej na większą pasującą do pozostałej stolarki w elewacji

- Korytarz 04

- Uzupełnienie/wykonanie tynków

- Usunięcie pozostałości płytek ceramicznych ze ścian

- wygładzenie ścian i sufitów i pomalowane farbą emulsyjną na uzgodniony z Zamawiającym kolor

- usunięcie drzwi prowadzących do korytarza (drzwi dwuskrzydłowe)

- wymiana stolarki drzwiowej w ciągu korytarzowym

Pozostałe  zalecenia:

- Rozbudowa instalacji SSWIN w remontowanych pomieszczeniach

- Wyposażenie w instalacje LAN

- Instalacja p.poż – opracowanie po stronie Wykonawcy

- Kolorystyka i wystrój plastyczny  pomieszczeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Pomieszczenia  biurowe  powinny mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym.

- Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową usztywnioną wewnętrznym ramiakiem, z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem w kolorze – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe – klasa odporności EI 60 z samozamykaczem wykończone laminatem w kolorze – do uzgodnienia z Zamawiającym

- ościeżnice metalowe, malowane proszkowo kolorze drzwi.

- płytki ceramiczne ścienne – rektyfikowane, dostępne w co najmniej 4 kolorach i wykończeniu poler i mat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- wykładzina rulonowa PVC podłogowa homogeniczna, przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34 lub płytki ceramiczne podłogowe – rektyfikowane, antypoślizgowe min. R10, przystosowane do obiektów użyteczności publicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu,

- malowanie farbą emulsyjną do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiające ,,oddychanie" ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska. Kolorystyka i wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym,

- wykończenie narożników ościeży wejścia do dźwigu osobowego – z blachy stalowej kwasoodpornej – sposób wykończenia narożników analogiczny do istniejących narożników przy dźwigach osobowych w budynku E poziom -1

- remont lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących, nowe tynki na ścianach projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową

- podłoża pod posadzki - betonowe

- izolacja przeciwwodna z folii w płynie - toalety

- nowa stolarka okienną – 2 okna o wymiarach dostosowanych do wymiarów okien zamontowanych w nowej części budynku w poziomej linii elewacji (160/150), okna PVC, jedno skrzydło rozwierno – uchylne, drugie skrzydło rozwierne.

- sufity podwieszane korytarzy kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, typu Armstrong

- odboje liniowe – z płyty ochronnej grubości 0.8mm ciętej na wymiar, szerokość pasa 30cm, kolorystyka do uzgodnienia.

Instalacje wodno – kanalizacyjne

Wymagania dotyczące armatury sanitarnej

- bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem, stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi, uchwyt niklowany, głowica ceramiczna, (min. 5 lat gwarancji),

- umywalka z pólpostumentem - szer. 50 cm z otworem na baterię i przelewem (min. 5 lat gwarancji),

- miska ustępowa - długość do 55 cm z deską sedesową twardą z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji),  ze spłuczką z funkcja oszczędnościową- 3/6 L

Instalacja SSWIN

- W remontowanym obszarze należy zamontować System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN. System ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu DCS.

- Wymaga się montażu centrali DSC w pomieszczeniu ochrony obsługującej minimum 128 linii.  W pomieszczeniach należy zamontować czujki ruchu kompatybilne z systemem. Zmawiający szacuje, że w remontowanym obszarze potrzebne będzie 7 czujek PIR spiętych w moduły rozszerzeń.

- W remontowanym obszarze, korytarzu przed nim oraz pomieszczeniu ochrony należy zamontować sygnalizatory.

- Po zakończeniu montażu Wykonawca przeszkoli personel z obsługi systemu.

Instalacja p.poż

Opracowanie instalacji p.poż po stronie wykonawcy. W opracowaniu należy ująć SSP, DSO, SSWiN oraz wpięcie zakresu do systemu wizualizacji VENO (system na gwarancji – podpięcia musi dokonać gwarant – firma Budimex S.A.) oraz dostosowanie instalacji hydrantowej.

Zakres obejmuje również demontaż i utylizację obecnej instalacji. Z uwagi na fakt, że mogą w obrębie objętym remontem wystąpić czujki izotopowe – utylizacja musi być potwierdzona stosowną dokumentacją.

Projektowana instalacja zostanie włączona jako osobne pętle do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru poprzez podcentralę zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony (bud. D niski parter). Dobór elementów projektowanej instalacji, z uwagi na istniejącą centralę Polon 6000 zostanie ograniczony do urządzeń firmy POLON

Programowanie centrali musi być spójne ze scenariuszem pożarowym obowiązującym w obiekcie.

System DSO jest wymagany dla tej części obiektu. Dźwiękowy system ostrzegawczy ze względu na rozbudowę istniejącego na kompleksie szpitalnym zaprojektować w oparciu o urządzenia systemu VX-2000 firmy TOA Electronics, całkowicie zgodnym z wymaganiami norm zharmonizowanych EN 54-16, EN 54-4 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-16, PN-EN 54-4) oraz w oparciu o głośniki pożarowe zgodne z wymaganiami normy zharmonizowanej EN 54-24 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-24

Dostosowanie instalacji hydrantowej – hydrant 25 z wężem półsztywnym 30m z miejscem na gaśnicę (np. Gras).

Prace wykonawcze obejmują oznakowanie dróg ewakuacyjnych analogicznie do pozostałego oznakowania na obiekcie.

LAN

Całe prowadzone okablowanie sieci LAN ma być zgodne z posiadanym przez szpital standardem AMP NETCONNECT kat. 7A SFTP, zakończone w pomieszczeniu technicznym modułami kat.6 na panelu 1U.

Lista punktów PEL:

- pomieszczenie nr 07- 15 linii RJ45,

- pomieszczenie nr 06 – 4 linie RJ45,

- pomieszczenie nr 09 – 1 linia RJ45,

- pomieszczenie nr 03 – 7 linii RJ45,

Punkt logiczny PEL ma zostać zaprojektowany w standardzie 2 szt 45x45 zintegrowane we wspólnej ramce podtynkowo składający się z zespołu gniazd np. 2x230V+2xRJ45+2x230V. W przypadku miejsc pracy (biurek ustawionych jako „wyspy”) okablowanie należy zakończyć w puszkach typu floorbox.

### VI. Pomieszczenia w budynku C i A - niski parter pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Kontraktów Medycznych i Analiz .

### VII. Część informacyjna programu funkcjonalno–użytkowego.

W fazie wykonawczej należy uwzględnić koordynację robót celem nie zakłócenia pracy innych komórek Szpitala.

### VIII. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego   zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1638)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.   poz.739)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.Nr 0 poz. 1422 )

- rozporządzenie  Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. z 2003r. nr 169 poz. 1650   z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,